Obiectul consumatorului. Schema de conectare pentru contorizare trifazată în instalații electrice de până la 1000V (conexiune directă).                                    Anexa nr.1

Scop: Verificarea metrologică a contorului de energie electrică.

Conținutul lucrării.

| Nr. d/o | Î.S. «MOLDELECTRICA» | Consumătorul | Prestatorul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pentru perioada de verificare metrologică a echipamentului de măsurare, coordonează cu Consumatorul, Furnizorul și Operatorul rețelei de distribuție cu privire la funcționarea IE a consumatorului în modul de consum de energie electrică fără contor. - La cererea consumatorului, in punctul de conectare la rețeaua de transport, deconectează (conectează) de la (la) sursa de alimentare de 10 kV a IE a consumatorului. - Întocmește un act de demontare a contorului. - In baza rezultatelor pozitive ale lucrărilor efectuate, se întocmește un act de punere în funcțiune și control al echipamentului de măsurare. | - Realizează măsuri tehnice pentru: - pregătirea și admiterea la locul de muncă; - pregătirea IE pentru punerea în funcțiune. - Efectuează admiterea la locul de muncă a personalului delegat. - Introduce IE în funcțiune. | Înainte de începerea lucrului. - Emite autorizație de lucru. Stabilește lista măsurilor organizatorice și tehnice pentru efectuarea în condiții de siguranță a muncii în instalațiile electrice ale consumatorului și, de asemenea, numește persoane responsabile pentru efectuarea în siguranță a muncii. În perioada de lucru. - Partea transformatorului de 0,4 kV. Verifică absența tensiunii la bornele întrerupătorului de sarcină, întreruptorului și la bornele contorului de energie electrică demontat. - Demontează contorul de energie electrică. - Instalează cleme izolante pentru a restabili integritatea barelor de fază 0,4 kV „A, B, C”. - Transportarea contorului la locul verificării metrologice. - Verificarea metrologică a contorului. Rezultatele verificării trebuie confirmate de următoarele documente „Buletin de verificare metrologică” sau „Buletin de inutilizabilitate” pe numele persoanei juridice. - Transportarea contorului la locul de instalare. - Demontează cleme izolate în bare de fază "A, B, C" cu tensiune de 0,4 kV. - Realizează instalarea contorului de energie electrică. - Restabilește schema de conectare a contorului la barele de 0,4 kV. (Notă. Conectați firele generatoare și firele de sarcina la contor conform schemei de conectare a contorului). - Verifică fiabilitatea conexiunilor de contact și corectitudinea diagramei de conectare a contorului. Acesta informează consumatorul cu privire la disponibilitatea instalației pentru punerea în funcțiune. - Verifică funcționarea contorului în regim de lucru. Rezultatele verificării sunt transmise reprezentantului Î.S. "MOLDELECTRICA". |
| 2 | Note. - Organizarea lucrărilor în condiții de siguranță și implementarea acestora se efectuează cu respectarea strictă de către toate părțile a cerințelor prevăzute în „Norme de siguranță pentru exploatarea instalațiilor electrice” (Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energie nr. 823/2025).. - Necesitatea deconectării transformatorului este determinată de emitentul autorizației de lucru pe numele unuia din lucrătorii Prestatorului. - În cazul în care Consumatorul nu are personal electrotehnic calificat, atunci măsurile tehnice la obiectul Consumatorului pentru pregătirea locului de muncă, admiterea la muncă și punerea/scoaterea IE in/din lucru sunt efectuate de personalul Prestatorului. |  |  |

Ext: Iu. Aghenii