Anexa nr. 3

Obiectul consumatorului. Schema de conectare pentru contorizare trifazată în instalații electrice mai mare de 1000 V.

Scop: Verificarea metrologică a contorului de energie electrică.

Conținutul lucrării.

| Nr. d/o | I.S.” MOLDELECTRICA” | Consumatorul | Prestatorul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pentru perioada de verificare metrologică a echipamentului de măsurare, coordonează cu Consumatorul, Furnizorul și Operatorul rețelei de distribuție cu privire la funcționarea IE a consumatorului în modul de consum de energie electrică fără contor. - Întocmește un act de demontare a contorului. - In baza rezultatelor pozitive ale lucrărilor efectuate, se întocmește un act de punere în funcțiune și control al echipamentului de măsurare. | - Realizează măsuri tehnice pentru: - pregătirea și admiterea la locul de muncă; - pregătirea IE pentru punerea în funcțiune. - Efectuează admiterea la locul de muncă a personalului delegat. - Introduce IE în funcțiune. | Înainte de începerea lucrului. - Emite autorizația de lucru. Stabilește lista măsurilor organizatorice și tehnice pentru efectuarea în condiții de siguranță a muncii în instalațiile electrice a consumatorului și, de asemenea, numește persoanele responsabile pentru efectuarea în siguranță a lucrărilor. În perioada efectuării lucrărilor. 1. Pe cutia de testare (LEMZ), instalată în circuitele secundare ale înfășurărilor de măsurare ale transformatoarelor de curent și tensiune: - scurtcircuitați cablurile înfășurării de măsurare a transformatorului de curent prin instalarea unui scurtcircuitor la bornele cutiei de testare; - deconectați conductorii circuitului de tensiune de la bornele cutiei de testare către contor; - La bornele contorului, verificați absența tensiunii și absența curentului în circuitele de curent dintre cutia de testare și contor. - Demontează contorul de energie electrică. - Instalează cleme izolante pentru a restabili continuitatea circuitelor de curent și tensiune. - Transportă contorul până la locul verificării metrologice. - Verificarea metrologică a contorului. Rezultatele verificării trebuie confirmate de următoarele documente „Buletin de verificare metrologică” sau „Buletin de inutilizabilitate” pe numele persoanei juridice. - Transportă contorul la locul de instalare. - Realizează instalarea contorului de energie electrică. - Restabilește schema de conectare a contorului la bornele înfășurărilor secundare ale transformatoarelor de măsurare. (Notă. Conectați firele generatoare și firele de sarcina la contor conform schemei de conectare a contorului.) - Verifică fiabilitatea conexiunilor de contact și corectitudinea diagramei de conectare a contorului. - Verifică funcționarea complexului de măsurare în regim de lucru. Rezultatele verificării sunt transmise reprezentantului I.S. "MOLDELECTRICA". |
| 2 | Note: - Organizarea lucrărilor în condiții de siguranță și implementarea acestora se efectuează cu respectarea strictă de către toate părțile a cerințelor prevăzute in „Norme de siguranță pentru exploatarea instalațiilor electrice” (Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale de Reglementare în Energie nr. 823/2025). - Măsurile tehnice la pregătirea locului de munca sunt stabilite de emitentul autorizației de lucru pe numele unuia din lucrătorii Prestatorului. - În cazul în care Consumatorul nu are personal electrotehnic calificat, atunci măsurile tehnice la obiectul Consumatorului pentru pregătirea locului de muncă, admiterea la muncă și punerea/scoaterea IE in/din lucru sunt efectuate de personalul Prestatorului. |  |  |

Ext: Iu. Aghenii.