Anexa nr.1.2

Obiectul consumatorului. Schema de conectare pentru contorizare trifazată în instalații electrice de până la 1000V (cu transformatoare de curent).

Scop: Verificarea metrologică a contorului de energie electrică și transformatoarelor de curent de măsurare.

Conținutul lucrării.

| Nr. d/o | I.S.”MOLDELECTRICA” | Consumatorul | Antreprenorul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pentru perioada de verificare metrologică a echipamentului de măsurare, coordonează cu Consumatorul, Furnizorul și Operatorul rețelei de distribuție cu privire la funcționarea IE a consumatorului în modul de consum de energie electrică fără contor. - La cererea consumatorului, in punctul de conectare la rețeaua de transport, deconectează (conectează) de la (la) sursa de alimentare de 10 kV a IE a consumatorului. - Întocmește un act de demontare a contorului. - In baza rezultatelor pozitive ale lucrărilor efectuate, se întocmește un act de punere în funcțiune și control al echipamentului de măsurare. | - Realizează măsuri tehnice pentru: - pregătirea și admiterea la locul de muncă; - pregătirea IE pentru punerea în funcțiune. - Efectuează admiterea la locul de muncă a personalului delegat. - Introduce IE în funcțiune. | Înainte de începerea lucrului. - Emiterea autorizației de lucru. Stabilește lista măsurilor organizatorice și tehnice pentru efectuarea în condiții de siguranță a muncii în instalațiile electrice ale consumatorului și, de asemenea, numește persoane responsabile pentru efectuarea în siguranță a lucrărilor. În perioada efectuării lucrărilor. - Verifică absența tensiunii la bornele întrerupătorului de sarcină și la bornele contorului de energie electrică care urmează a fi demontat. - Verifică absența curentului în circuitele înfășurărilor primare și secundare ale transformatoarelor de curent de măsurare. - Demontează contorul de energie electrică. Izolează firele deconectate. - Demontează transformatoarele de curent de măsurare - 0,4 kV. - Instalează inserții izolante de bare pentru a restabili integritatea circuitului barelor cu tensiunea de 0,4 kV „A, B, C”. - Informează consumatorul despre disponibilitatea de a pune în funcțiune IE a consumatorului. - Transportă contorul și transformatoarele de curent la locul verificării metrologice. - Verificarea metrologică a contorului și transformatoarelor de curent. Rezultatele verificării sunt transmise consumatorului. Rezultatele verificării trebuie confirmate de următoarele documente „Buletin de verificare metrologică” sau „Buletin de inutilizabilitate” pe numele persoanei juridice. - Transportă contorul și transformatoarele de curent la locul de instalare. - Verifică absența sarcinii și tensiunii la bornele întrerupătorului de sarcină. - Demontează inserțiile izolante de bare in fazele "A, B, C" cu tensiunea de 0,4 kV. - Realizează instalarea transformatoarelor de curent de măsurare cu tensiunea de 0,4 kV. Ieșirea înfășurării primare a transformatorului de curent "L2" trebuie conectată la intrarea transformatorului de 10 / 0,4 kV cu o tensiune de 0,4 kV. - Realizează instalarea contorului de energie electrică. - Restabilește schema de conectare a contorului la barele de 0,4 kV și bornele secundare ale transformatoarelor de curent. Ieșirea "I2" a înfășurării secundare trebuie conectată la borna "1" a contorului. - Verifică fiabilitatea conexiunilor de contact și corectitudinea schemei de conectare a contorului. - Verifică funcționarea complexului de măsurare în regim de lucru. Rezultatele verificării sunt transmise reprezentantului I.S. "MOLDELECTRICA". |
| 2 | Note: - Organizarea lucrărilor în condiții de siguranță și implementarea acestora se efectuează cu respectarea strictă de către toate părțile a cerințelor prevăzute în „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”, NE1-02: 2019. - Necesitatea deconectării transformatorului este determinată de emitentul autorizația de lucru pe numele unuia din lucrătorii Antreprenorului. - În cazul în care Consumatorul nu are personal electrotehnic calificat, atunci măsurile tehnice la obiectul Consumatorului pentru pregătirea locului de muncă, admiterea la muncă și punerea / scoaterea IE in / din lucru sunt efectuate de personalul Antreprenorului. |  |  |

Ext: Iu. Aghenii