Anexa nr.1.4

Obiectul consumatorului. Schema de conectare pentru contorizare trifazată în instalații electrice mai mare de 1000 V.

Scop: Verificarea metrologică a transformatoarelor de curent de 35(10) kV.

Conținutul lucrării.

| Nr. d/o | Î.S. “MOLDELECTRICA” | Consumatorul | Antreprenorul |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Pentru perioada de verificare metrologică a echipamentului de măsurare, coordonează cu Consumatorul, Furnizorul și Operatorul rețelei de distribuție cu privire la funcționarea IE a consumatorului în modul de consum de energie electrică fără contor. - La cererea Consumatorului în punctul de conectare la rețeaua de transport deconectează (conectează) de la (la) rețeaua de 35 (10) kV a IE a Consumatorului. - Întocmește un act de demontare a contorului. - In baza rezultatelor pozitive ale lucrărilor efectuate, se întocmește un act de punere în funcțiune și control al echipamentului de măsurare. | - Realizează măsuri tehnice pentru: - pregătirea și admiterea la locul de muncă; - pregătirea IE pentru punerea în funcțiune. - Efectuează admiterea la locul de muncă a personalului delegat. - Introduce IE în funcțiune. | Înainte de începerea lucrului. - Emite autorizație de lucru. Stabilește lista măsurilor organizatorice și tehnice pentru efectuarea în condiții de siguranță a muncii în instalațiile electrice ale consumatorului și, de asemenea, numește persoane responsabile pentru efectuarea în siguranță a lucrărilor. În perioada efectuării lucrărilor. - Verifică absența tensiunii pe transformatoarele de curent atât din partea liniei de 35 (10) kV, cât și din partea barelor de 35 (10) kV - La transformatoarele de curent, deconectează și izolează conductorii secundari ai circuitelor de curent. - Demontează transformatoarelor de curent de măsurare. - În circuitul primar, în locurile în care sunt instalate transformatoarele de curent, în loc de transformatoare, sunt instalate inserții de bare pentru a restabili integritatea barelor de fază de 35(10) kV „A, B, C”. - Informează consumatorul despre disponibilitatea de a pune în funcțiune IE. - Transportarea transformatoare de curent la locul inspecției metrologice. - Verificarea metrologică a contorului și a transformatoarelor de curent. Rezultatele verificării trebuie confirmate de următoarele documente „Buletin de verificare metrologică” sau „Buletin de inutilizabilitate” pe numele persoanei juridice. - Transportarea transformatoarele de curent la locul de instalare. - Verifică absența tensiunii din partea liniei de 35(10) kV și din partea barei de 35(10) kV. - Demontează inserțiile de șuntare ale barei de bare. - Realizează instalarea transformatoarelor de curent. - Restabilește schema de conectare a circuitelor primare și secundare ale transformatoarelor de curent.(Notă. Ieșirea înfășurării primare a transformatorului de curent "L1" trebuie să fie conectată la barele de 35(10) kV. Ieșirea înfășurării secundare "I1" trebuie să fie conectată la clema "3" a contorului. Firele secundare a circuitelor de protecție și automatizare prin relee trebuie conectate conform schemei in facțiune.) - Verifică integritatea, fiabilitatea conexiunilor de contact și corectitudinea diagramei de conectare a transformatoarelor de curent și a contorului. Acesta informează consumatorul cu privire la disponibilitatea instalației pentru punerea în funcțiune. - Verifică funcționarea complexului de măsurare în regim de lucru cu ajutorul contorului etalon. Rezultatele verificării sunt transmise reprezentantului Î.S. "MOLDELECTRICA". |
| 2 | Note: - Organizarea lucrărilor în condiții de siguranță și implementarea acestora se efectuează cu respectarea strictă de către toate părțile a cerințelor prevăzute in „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice ”, NE1-02: 2019. - Măsurile tehnice la pregătirea locului de munca sunt stabilite de emitentul autorizației de lucru pe numele unuia din lucrătorii Antreprenorului. - În cazul în care Consumatorul nu are personal electrotehnic calificat, atunci măsurile tehnice la obiectul Consumatorului pentru pregătirea locului de muncă, admiterea la muncă și punerea / scoaterea IE în / din funcțiune sunt efectuate de personalul Antreprenorului. |  |  |

Ext: Iu. Aghenii